## Slide 1
Программа капитального ремонта и технического перевооружения
компании
«Удмуртские коммунальные системы»
2017-2018
г. Ижевск

## Slide 2: Принципы формирования инвестиционной программы 2017 г.
Комплексность
Мониторинг
Приоритетность
Комплексный подход к замене ветхих сетей отопления и ГВС в
микрорайоне.
Выбор объектов на основании освидетельствования
тепловых сетей:
по результатам гидравлических испытаний,
на основе анализа статистики отказов,
на основе диагностики тепловых сетей.
Выбор объектов по их
приоритету:
по количеству подключенных объектов,
по типу подключенных объектов (жилые, нежилые),
по возможным рискам.

## Slide 3: Энергоэффективные материалы, технологии и оборудование, применяемые в инвестиционной программе
Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы представляют собой конструкцию «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию.
Преимущества:
- оснащены системой оперативного дистанционного контроля (ОДК), позволяющей контролировать целостность трубы и локализовать места утечек;
можно прокладывать бесканально;
сокращение возможных теплопотерь в несколько раз;
минимальные затраты на монтаж трубопроводов;
снижения уровня затрат на ремонтные работы.
Трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции

## Slide 4: Энергоэффективные материалы, технологии и оборудование, применяемые в ремонтной программе
Трубы из сшитого полиэтилена ИЗОПРОФЛЕКС-А
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС-А представляют собой
многослойную конструкцию, состоящую
из напорной трубы из сшитого полиэтилена (1), теплоизоляционного слоя
из пенополиуретана (2) и
защитной гофрированной оболочки (3).
Преимущества:
рассчитаны на бесканальную прокладку, не требуют гидроизоляции и связанных с ней затрат;
не подвержены зарастанию, обладают меньшим гидравлическим сопротивлением по сравнению с металлическими трубами.
более долговечны по сравнению с металлическими, срок их службы при соблюдении условий эксплуатации до 50 лет;
гибкость теплоизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС-А позволяет проходить повороты трассы без применения фасонных деталей (кроме концевых присоединительных фитингов);
поставляются длинномерными отрезками (бухтами от 60 м), благодаря чему в разы сокращаются сроки и стоимость монтажных работ;
не требуется устройство компенсаторов, компенсация осуществляется за счет волнообразной укладки.

## Slide 5: Энергоэффективные материалы, технологии и оборудование, применяемые в ремонтной программе
Полипропиленовые трубы PPRC
Полипропиленовые трубы – это трубы, которые производятся из высокотемпературного полипропилена PPRC.
Трубопроводы прокладываются в каналах на скользящих опорах и в подвалах зданий.
Преимущества:
- имеют низкую теплопроводность;
не подвержены коррозии и не ржавеют;
не подвержены нарастанию солевых и известковых отложений внутри трубы;
имеют высокую ударную прочность;
не деформируются под воздействием температур;
обладают высокой температурной прочностью и могут эксплуатироваться при температурах от
-10°C до +90°C;
экологически безопасны, так как полипропилен PPRC не являются токсичным материалом;
- имеют срок службы до 50 лет;
- просты в монтаже и не требуют специального ухода и ремонта.

## Slide 6: Энергоэффективные материалы, технологии и оборудование применяемые в ремонтной программе
Пластинчатые теплообменники
Теплообменник пластинчатый - устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные, медные, графитовые, титановые гофрированные пластины, которые стянуты в пакет. Горячие и холодные слои перемещаются друг с другом.
Преимущества:
сокращение площади, занимаемой теплообменным оборудованием, за счет компактной конструкции;
небольшой вес;
большая тепловая мощность, благодаря особенному профилю пластин и дополнительно встроенным турбулентным пластинам;
длительные сроки эксплуатации при минимальном уходе;
малая величина недогрева для теплообменника;
высокий КПД теплообменника;
низкие потери давления на теплообменнике;
снижение расхода электроэнергии на электрические насосы;
низкие трудозатраты при ремонте оборудования;
короткие сроки ремонта оборудования.

## Slide 7: Общий свод по г.Ижевску на 2017г.
Перечень работ | Объем запланированных работ | Устиновский р-н | Индустриальный р-н | Первомайский р-н | Октябрьский р-н | Ленинский р-н
Протяженность сетей в однотрубном исчислении, км | 35,157 | 11,634 | 8,706 | 5,556 | 7,778 | 1,484
Техническое перевооружение тепловых пунктов | 55 | 18 | 10 | 11 | 2 | 14
Таблица 1 - Техперевооружение
Перечень работ | Объем запланированных работ | Устиновский р-н | Индустриальный р-н | Первомайских р-н | Октябрьский р-н | Ленинский р-н
Протяженность сетей под замену по капитальному ремонту, км | 4,151 | 0,688 | 0,638 | 1,275 | 0,846 | 0,704
Таблица 2 - Ремонты

## Slide 8: Благоустройство в 2017 году
№ п/п | Виды работ | кв.м | Стоимость работ (за кв.м) | Сумма (без НДС), руб. | Количество выполненных разрешений | 
1 | Восстановление асфальта, кв. м | 20312,1 | 2 158,90 | 43 851 792,69 | 220 | Магистральные сети
2 | Восстановление тротуаров, кв. м | 5850,5 | 1 825,30 | 10 678 917,65 | 929 | Квартальные сети
3 | Восстановление газонов, кв. м | 85606,1 | 280,00 | 23 969 708,00 | 1149 | ВСЕГО
 | ИТОГО: |  |  | 78 500 418,34 |  | 
Примечание: информация по состоянию на 03.10.2017

## Slide 9: Техперевооружение ЦТП
Программой ТПиР предусмотрено полное техническое перевооружение 8 ЦТП г. Ижевска:
Район | ЦТП
Индустриальный район | Техническое перевооружение оборудования БГВС Коммунаров 224а
 | Техническое перевооружение оборудования ЦТП Зенитная 9б
Устиновский район | Техническое перевооружение оборудования ЦТП ул. Сабурова 47а (ЦТП 1-2 «Восточный» мкр.)
 | Техническое перевооружение оборудования ЦТП ул. Сабурова 37а (ЦТП 2-2 «Восточный» мкр. )
 | Техническое перевооружение оборудования ЦТП Барышникова 35а (ЦТП 1-1 «Восточный» мкр.)
 | Техническое перевооружение оборудования нежилого помещения на 1 этаже нежилого здания по ул.Труда 1 (ЦТП Автозаводской больницы)
Первомайский район | Техническое перевооружение оборудования ЦТП ул.40 лет Победы 118а (ЦТП-40 мкр. А-9)
Октябрьский район | Техническое перевооружение оборудования здания БГВС 10 лет Октября 26в

## Slide 10
г. Ижевск
Устиновский район 2017 г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей , км | 10,054 | 0,688 | 10,742
из них ГВС, км | 5,392 | 0,344 | 5,336
из них отопление, км | 4,662 | 0,344 | 5,006

## Slide 11: Ключевые мероприятия Устиновского района
1.Техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП ул. Сабурова 47а и ЦТП ул. Сабурова 37а (ЦТП 1-2 «Восточный», ЦТП 2-2 «Восточный»).
2. Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП ул. Молодежная 34а (ЦТП А-2).

## Slide 12: Тепловая сеть ЦТП ул. Сабурова 47а, 37а (ЦТП 1-2 «Восточный», ЦТП 2-2 «Восточный»)
Причина включения в программу :
множественные повреждения тепловых сетей в 2015 - 2017гг. и, как следствие, - затопление подвалов жилых домов и объектов.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А.
Протяженность тепловых сетей на замену
от ЦТП 1-2 «Восточный» - 8,854 км:
в рамках концессии: ГВС – 1,8484 км, отопление – 2,0916 км
в рамках тарифа: ГВС – 1,0094 км, отопление – 0,356 км;
от ЦТП 2-2 «Восточный»:
в рамках концессии: ГВС – 0,1952 км, отопление – 0,1952 км
в рамках тарифа: ГВС – 1,4512 км, отопление – 1,7068 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 13: Тепловая сеть ЦТП ул. Молодежная 34а (ЦТП А-2), капремонт
Причина включения в программу:
множественные повреждения трубопроводов отопления и ГВС, заключение диагностической лаборатории. По причине порывов на данном участке происходило регулярное затопление подвальных помещений жилых домов №8,10 по ул. Молодежная.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления и ГВС.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП А-2 на замену составляет:
ГВС – 0,172 км, отопление – 0,172 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство участка.

## Slide 14
г. Ижевск
Индустриальный район 2017 г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 8,698 | 0,593 | 9,291
из них ГВС, км | 3,056 | 0,360 | 3,416
из них отопление, км | 5,642 | 0,233 | 5,875

## Slide 15: Ключевые мероприятия Индустриального района
1. Техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП ул. Холмогорова 90а.
2. Техническое перевооружение тепловой сети
от ЦТП Воткинское шоссе 136Б.

## Slide 16: Тепловая сеть ул. Холмогорова 90а (ЦТП-16 мкр. «Север»)
Причина включения объекта в план технического перевооружения объектов и концессионного соглашения №1 от 19.01.2016г. на 2017 год:
многочисленные повреждения на сетях отопления и ГВС 32 повреждения за последние 2 года).
В связи с частыми повреждениями на сетях отопления и ГВС качество подаваемого ресурса не соответствовало нормативным значениям.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП 16 мкр. «Север» составляет:
ГВС – 3,217 км, отопление – 3,490 км.
Год постройки ЦТП и теплотрасс – 1982.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП-16 мкр. «Север» на замену составляет:
ГВС – 1,144 км, отопление – 1,144 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 17: Тепловая сеть ЦТП Воткинское шоссе 136Б (ЦТП- 1 мкр. 1 блок «Буммаш»)
Причина включения в план технического перевооружения объектов:
выполнение Предписания Западно-Уральского Управления Ростехнадзора №216/25Э-16, п.57 (по перекладке теплотрасс в надземном исполнении на территории объектов соцсферы), устранение причин многочисленных повреждений на сетях (более 15 повреждений за последние 2 года).
Протяженность тепловых сетей от ЦТП 1 мкр. 1 блок «Буммаш» составляет:
ГВС – 1,282 км, отопление – 2,642 км.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А с прокладкой циркуляционных трубопроводов горячего водоснбжения в случаях их отсутствия.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП-1 мкр. 1 блок «Буммаш» на замену составляет:
ГВС – 0,736 км, отопление – 0,749 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 18
г. Ижевск
Первомайский район 2017 г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 5,315 | 1,275 | 6,590
из них ГВС, км | 2,055 | 0,693 | 2,748
из них отопление, км | 3,260 | 0,582 | 3,842

## Slide 19: Ключевые мероприятия Первомайского района
1. Капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП ул. Ленина 158а (ЦТП 12-2).
2. Техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП ул. Воровского 165а.

## Slide 20: Тепловая сеть ЦТП ул. Ленина 158а (ЦТП 12-2)
Необходимость замены квартальных сетей отопления и ГВС от ЦТП обусловлена многочисленными повреждениями в период 2015-2017 гг., некачественными параметрами отопления и ГВС, затоплениями подвального помещения жилого дома № 33 по ул. Камбарская.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А с прокладкой циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в случаях их отсутствия, перекладку сетей отопления и ГВС
из надземного исполнения в подземное, устройство
систем дренажных колодцев для предупреждения
затопления объектов теплопотребления.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП 12-2
на замену составляет: 1,342 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 21: Тепловая сеть ЦТП ул. Воровского 165а (ЦТП 37 квартала)
Необходимость замены квартальных сетей отопления и ГВС от ЦТП 37 квартала обусловлена многочисленными повреждениями на сетях (в период с 2014 по 2017гг. - 58 повреждений), некачественными параметрами отопления и ГВС.
Год постройки ЦТП и теплотрасс – 1982.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А с прокладкой циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в случаях их отсутствия.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП 37 квартала на замену составляет:
ГВС – 0,738 км, отопление – 0,738 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 22
г. Ижевск
Октябрьский район 2017 г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 7,324 | 0,827 | 8,151
из них ГВС, км | 2,700 | 0,438 | 3,138
из них отопление, км | 4,624 | 0,389 | 5,013

## Slide 23: Ключевые мероприятия Октябрьского района
Техническое перевооружение сети теплоснабжения
и оборудования ЦТП по ул. 30 лет Победы 80а.
2. Техническое перевооружение тепловой сети
от ТК-1317/6.

## Slide 24
Причина включения в план техперевооружения объектов: многочисленные повреждения (в период с 2014 по 2016 гг. выявлено 57 повреждений), некачественные параметры отопления и ГВС.
Год постройки ЦТП и теплотрасс – 1982.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП составляет: ГВС – 3,74 км, отопления – 5,7 км.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А с прокладкой циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в случаях их отсутствия.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП на замену составляет:
ГВС – 1,4922 км, отопление – 1,9826 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.
Причины включения ЦТП в план техперевооружения: замечания МКУ «СТО ЖКХ» при приемке ТП в эксплуатацию в 2015-2016 гг.; неудовлетворительное состояние водоподогревателей, коррозионный износ трубных досок, спекание трубного
Сети теплоснабжения и оборудование ЦТП
по ул. 30 лет Победы 80а (ЦТП-1 1 мкр. С-З)

## Slide 25
Причина включения в план техперевооружения:
множественные повреждения (в период с 2014 по 2016гг. выявлено 31 повреждение); в нижней зоне теплосети находится здание проектного института «Прикампромпроект» по ул. Пушкинской, в подвал которого регулярно поступала вода в результате повреждений на трубопроводах этой ветки; в жилом доме №264 по ул. Пушкинской отсутствовал циркуляционный трубопровод ГВС, что влекло за собой ухудшенный режим подачи ГВС.
Год постройки ЦТП и теплотрасс – 1982.
Протяженность тепловых сетей от ТК-1317/6 составляет: ГВС – 0,15 км, отопление – 1,56 км.
По тепловым сетям предусмотрена замена трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А с прокладкой циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в случаях их отсутствия.
Протяженность тепловых сетей от ТК-1317/6 на замену составляет: ГВС – 0,1212 км, отопление – 0,5516 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.
Сети теплоснабжения от ТК-1317/6

## Slide 26
г. ИЖЕВСК
Ленинский район 2017
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 1,502 | 0,704 | 2,206
из них ГВС, км | 0,751 | 0,352 | 1,103
из них отопление, км | 0,751 | 0,352 | 1,103

## Slide 27: Техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП-2 ул. Оружейника Драгунова 62а
Ключевым мероприятием в Ленинском районе г. Ижевска является техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП-2 ул. Оружейника Драгунова 62а.
В связи с частыми повреждениями на сетях отопления и ГВС (37 повреждений в период с 2014 по 2017гг.) качество подаваемого ресурса не соответствовало нормативным значениям.
Год постройки ЦТП и теплотрасс – 1982.
Предусмотрена замена тепловой сети из надземного исполнения в подземное с перекладкой трубопроводов отопления в ППУ-изоляции, трубопроводов ГВС на PEX, PPRC, Изопрофлекс-А.
Протяженность тепловых сетей от ЦТП-2 на замену составляет:
ГВС – 0,711 км, отопление – 0,711 км.
После завершения ремонтных работ выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 28
Программа капитального ремонта и технического перевооружения
компании
«Удмуртские коммунальные системы»
на 2018
г. Ижевск

## Slide 29: Общий свод по г.Ижевску на 2018 год
Перечень работ | Объем запланированных работ | Устиновский р-н | Индустриальный р-н | Первомайский р-н | Октябрьский р-н | Ленинский р-н
Протяженность сетей в однотрубном исчислении, км | 27,909 | 5,482 | 6,553 | 6,511 | 8,852 | 0,511
Техническое перевооружение тепловых пунктов | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
Таблица 1 – Техперевооружение

## Slide 30
г. Ижевск
Индустриальный район 2018г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 6,553 | 0 | 6,553
из них ГВС, км | 2,424 | 0 | 2,424
из них отопление, км | 4,129 | 0 | 4,129
Количество тепловых пунктов | 1 | 0 | 1

## Slide 31: Тепловая сеть ЦТП ул. Редукторная 8а (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП Редукторная 8а на замену составляет:
в рамках тарифа: ГВС – 0,450 км, отопление – 0,289 км;
в рамках концессии: ГВС – 0,539 км, отопление – 0,719 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 32: Тепловая сеть ЦТП Воткинское шоссе 46а (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП Воткинское шоссе 46а на замену составляет:
в рамках тарифа: отопление – 0,122 км.
в рамках концессии: отопление – 0,014 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 33: Тепловая сеть ТК – 2126 (тариф)
Протяженность тепловых сетей от ТК-2126 на замену составляет:
отопление – 0,157 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 34: Тепловая сеть ЦТП ул. Дзержинского 39а – ЦТП 1 мкр. 3 блок «Буммаш» (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП 1 мкр. 3 бл. Буммаш на замену составляет:
Тариф: ГВС – 0,198 км Отопление – 0,364 км
Концессия: ГВС – 0,091 км Отопление – 0,182 км. После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 35: Тепловая сеть ЦТП ул. Шишкина 1 (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП Шишкина 1 на замену составляет:
в рамках тарифа: ГВС – 0,198 км, отопление – 0,364 км;
В рамках концессии: ГВС – 0,026 км, отопление – 0,053 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 36: Тепловая сеть ЦТП ул. 9 Января 185а (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП
ул. 9 Января 185а на замену составляет:
В рамках тарифа: ГВС – 0,061 км, отопление – 0,105 км;
В рамках концессии: ГВС – 0,505 км, отопление – 0,964 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 37
г. Ижевск
Устиновский район 2018г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 5,482 | 0 | 5,482
из них ГВС, км | 2,254 |  | 2,254
из них отопление, км | 3,228 | 0 | 3,228
Количество тепловых пунктов | 4 | 0 | 4

## Slide 38
38
Протяженность тепловых сетей от
ЦТП А-2 на замену составляет:
ГВС – 0,358 км, отопление – 0,595км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.
Тепловая сеть ЦТП ул. Молодежная 34 - ЦТП А-2
(тариф)

## Slide 39: Тепловая сеть ЦТП 40 Лет Победы 78а - ЦТП А-1 (тариф)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП А-1 на замену составляет:
ГВС – 0,325 км, отопление – 0,325 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 40: Тепловая сеть ЦТП ул. Сабурова 47а (концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП
ул. Сабурова 47а на замену составляет:
отопление – 0,230 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 41: Тепловая сеть ЦТП ул. Труда 3 (концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП ул. Труда 3 на замену составляет:
отопление – 0,114 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 42: Тепловая сеть ЦТП ул. Автозаводская 11а (концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП
ул. Автозаводская 11а на замену составляет:
ГВС – 0,639 км, отопление – 0,639 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 43: Тепловая сеть ЦТП ул.Автозаводская 24а (концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП ул.Автозаводская 24а на замену составляет:
ГВС – 0,996 км, отопление – 1,324 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 44
г. Ижевск
Первомайский район 2018г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 6,511 | 0 | 6,511
из них ГВС, км | 2,089 | 0 | 2,089
из них отопление, км | 4,422 | 0 | 4,422
Количество тепловых пунктов | 3 | 0 | 3

## Slide 45: Тепловая сеть ЦТП ул. Ленина 116а – ЦТП Ипподромная (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП «Ипподромная» на замену составляет:
в рамках тарифа: ГВС – 1,350 км, отопление – 1,760км;
в рамках концессии: ГВС – 0,490 км, отопление – 2,119 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 46: Тепловая сеть от котельной Ижевского механического завода (тариф)
Протяженность тепловых сетей от котельной ИМЗ на замену составляет:
отопление – 1,084 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 47: Тепловая сеть БГВС Ленина 38Б (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от БГВС Ленина 38Б на замену составляет:
в рамках тарифа: ГВС – 0,222 км, отопление – 0,351км;
в рамках концессии: ГВС – 0,429 км, отопление – 0,250 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 48: Тепловая сеть ТК-1132 (концессия)
Протяженность тепловых сетей от ТК-1132 на замену составляет:
отопление – 0,474 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 49
г. Ижевск
Октябрьский район 2018г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 8,852 | 0 | 8,852
из них ГВС, км | 2,800 | 0 | 2,800
из них отопление, км | 6,053 | 0 | 6,053
Количество тепловых пунктов | 3 | 0 | 3

## Slide 50: Тепловая сеть ЦТП ул. Песочная 26а - ЦТП-43 С-З мкр. (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ЦТП-43 С-З мкр. на замену составляет:
в рамках тарифа: ГВС – 1,749 км, отопление – 2,208 км;
В рамках концессии: ГВС – 0,099 км, отопление – 0,195 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 51: Тепловая сеть ТК 1214 (тариф + концессия)
Протяженность тепловых сетей от ТК-1214 на замену составляет:
в рамках тарифа: ГВС – 0,021 км, отопление – 0,185 км;
В рамках концессии: ГВС – 0,490 км, отопление – 2,119 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 52: Тепловая сеть ЦТП ул. 30 Лет Победы 80а (концессия)
Протяженность тепловых сетей от ТК-1214 на замену составляет:
ГВС – 0,441 км, отопление – 0,902 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 53
г. Ижевск
Ленинский район 2018г.
Перечень работ | ТПиР | Ремонты | ИТОГО
Протяженность сетей, км | 0,511 | 0 | 0,511
из них ГВС, км | 0 | 0 | 0
из них отопление, км | 0,511 | 0 | 0,511
Количество тепловых пунктов | 3 | 0 | 3

## Slide 54: Тепловая сеть - ввод на ЦТП ул. Баранова 40 (тариф)
Протяженность тепловых сетей ввода на ЦТП Баранова 40 на замену составляет:
отопление – 0,511 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 55
г. Ижевск
Магистральные сети 2018 г.
Перечень работ | ТПиР
Протяженность | 1,287

## Slide 56: Тепловая сеть ТК-1439-1438
Протяженность тепловых сетей на замену – 0,180 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 57: Тепловая сеть ТК-1118-1118/1
.
Протяженность тепловых сетей на замену – 0,164 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 58: Тепловая сеть ТК-1521-1520
.
Протяженность тепловых сетей на замену – 0,262 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 59: Тепловая сеть ТК-1116-1117
Протяженность тепловых сетей на замену – 0,157 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 60: Тепловая сеть ТК-1318-1320
Протяженность тепловых сетей на замену – 0,360 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.

## Slide 61: Тепловая сеть ТК-1327-1326
Протяженность тепловых сетей на замену – 0,164 км.
После завершения ремонтных работ будет выполнено благоустройство всех участков.